## N2XY
N2XY
Kategorien: | Niederspannungskabel
Artikelnummer: | N2XY-low-voltage-cables
ANWENDUNG
Das N2XY Kabel ist ein nicht armiertes Niederspannungskabel für Strom- und Steueranwendungen bis 0,6/1 kV. Es eignet sich für feste Verlegung in Gebäuden, im Freien, in feuchter Umgebung sowie bei direkter Erdverlegung – überall dort, wo keine besonderen mechanischen Belastungen auftreten.
TECHNISCHE DATEN
Biegeradius (min.) (mm) | 15/12xD mm
Colour of insulation | HD 308 S2
Colour of sheath | black
CPR-Klasse | Eca
CUScreen | No
Flammhemmend | IEC 60332-1-2
Isolierung | XLPE
Kurzschlusstemperatur (max.) (°C) | 250 °C
Leiter | CU
Leitertemperatur (max.) (°C) | 90 °C
Mantel | PVC
Minimale Lagertemperatur (°C) | -35 °C
Minimale Verlegetemperatur (°C) | -5 °C
Nennspannung (kV) | 0.6/1 kV
Prüfspannung (kV) | 4 kV
RoHS/REACH | yes/yes
Temperaturbereich (°C) | -35-+90 °C
Verpackung | cable drums
KONFIGURATIONEN
Querschnitt | Leiter | DI [mm] | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km]
1x10 | Cu | ~5,4 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 9 | 166
1x16 | Cu | ~6,4 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 10 | 229
1x25 | Cu | ~8,4 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 12 | 336
1x35 | Cu | ~9,4 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 13 | 436
1x50 | Cu | ~10,4 | 0,387 | 1 | 1,8 | 15/12xD | 14 | 562
1x70 | Cu | ~12,4 | 0,268 | 1,1 | 1,8 | 15/12xD | 16 | 774
1x95 | Cu | ~14,4 | 0,193 | 1,1 | 1,8 | 15/12xD | 18 | 1027
1x120 | Cu | ~16,4 | 0,153 | 1,2 | 1,8 | 15/12xD | 20 | 1267
1x150 | Cu | ~18,4 | 0,124 | 1,4 | 1,8 | 15/12xD | 22 | 1555
1x185 | Cu | ~20,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,8 | 15/12xD | 24 | 1922
1x240 | Cu | ~22,4 | 0,0754 | 1,7 | 1,8 | 15/12xD | 26 | 2471
1x300 | Cu | ~25,4 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 15/12xD | 29 | 3055
1x400 | Cu | ~28,2 | 0,047 | 2 | 1,9 | 15/12xD | 32 | 3880
1x500 | Cu | ~32 | 0,0366 | 2,2 | 2 | 15/12xD | 36 | 4938
3x10 | Cu | ~13,4 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 17 | 581
3x16 | Cu | ~15,4 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 19 | 800
3x25 | Cu | ~19,4 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 23 | 1193
3x35 | Cu | ~22,4 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 26 | 1553
3x50 | Cu | ~22,4 | 0,387 | 1 | 1,8 | 15/12xD | 26 | 1815
3x70 | Cu | ~26,2 | 0,268 | 1,1 | 1,9 | 15/12xD | 30 | 2519
3x95 | Cu | ~29 | 0,193 | 1,1 | 2 | 15/12xD | 33 | 3319
3x120 | Cu | ~32,8 | 0,153 | 1,2 | 2,1 | 15/12xD | 37 | 4089
3x150 | Cu | ~36,4 | 0,124 | 1,4 | 2,3 | 15/12xD | 41 | 5077
3x185 | Cu | ~40,2 | 0,0991 | 1,6 | 2,4 | 15/12xD | 45 | 6233
3x240 | Cu | ~45,8 | 0,0754 | 1,7 | 2,6 | 15/12xD | 51 | 8067
3x25+16 | Cu | ~20,4 | 0,727 | 0.9/0.7 | 1,8 | 15/12xD | 24 | 1357
3x35+16 | Cu | ~22,4 | 0,524 | 0.9/0.7 | 1,8 | 15/12xD | 26 | 1658
3x50+25 | Cu | ~25,4 | 0,387 | 1.0/0.9 | 1,8 | 15/12xD | 29 | 2170
3x70+35 | Cu | ~28,2 | 0,268 | 1.1/0.9 | 1,9 | 15/12xD | 32 | 2932
3x95+50 | Cu | ~32,8 | 0,193 | 1.1/1.0 | 2,1 | 15/12xD | 37 | 3897
3x120+70 | Cu | ~35,6 | 0,153 | 1.2/1.1 | 2,2 | 15/12xD | 40 | 4865
3x150+70 | Cu | ~40,4 | 0,124 | 1.4/1.1 | 2,3 | 15/12xD | 45 | 5862
3x185+95 | Cu | ~44 | 0,0991 | 1.6/1.1 | 2,5 | 15/12xD | 49 | 7293
3x240+120 | Cu | ~50,6 | 0,0754 | 1.7/1.2 | 2,7 | 15/12xD | 56 | 9407
4x10 | Cu | ~14,4 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 18 | 698
4x16 | Cu | ~17,4 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 21 | 974
4x16 | Cu | ~17,4 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 21 | 995
4x25 | Cu | ~21,4 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 25 | 1469
4x35 | Cu | ~22,4 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 26 | 1818
4x50 | Cu | ~25,2 | 0,387 | 1 | 1,9 | 15/12xD | 29 | 2354
4x70 | Cu | ~29 | 0,268 | 1,1 | 2 | 15/12xD | 33 | 3268
4x95 | Cu | ~32,8 | 0,193 | 1,1 | 2,1 | 15/12xD | 37 | 4341
4x120 | Cu | ~36,4 | 0,153 | 1,2 | 2,3 | 15/12xD | 41 | 5429
4x150 | Cu | ~41,2 | 0,124 | 1,4 | 2,4 | 15/12xD | 46 | 6637
4x185 | Cu | ~45,8 | 0,0991 | 1,6 | 2,6 | 15/12xD | 51 | 8188
4x240 | Cu | ~51,4 | 0,0754 | 1,7 | 2,8 | 15/12xD | 57 | 10609
5x10 | Cu | ~16,4 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 20 | 829
5x16 | Cu | ~18,4 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 22 | 1169
5x16 | Cu | ~19,4 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 15/12xD | 23 | 1188
5x25 | Cu | ~23,4 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 27 | 1795
5x35 | Cu | ~27,4 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 15/12xD | 31 | 2363
5x50 | Cu | ~31 | 0,387 | 1 | 2 | 15/12xD | 35 | 3154
5x70 | Cu | ~33,8 | 0,268 | 1,1 | 2,1 | 15/12xD | 38 | 4146
5x95 | Cu | ~37,4 | 0,193 | 1,1 | 2,3 | 15/12xD | 42 | 5516
5x120 | Cu | ~42,2 | 0,153 | 1,2 | 2,4 | 15/12xD | 47 | 6805