## Produktinfo
Produktname | NAYY
Artikelnummer | NAYY-low-voltage-cables
Kategorie | Niederspannungskabel
Beschreibung | Das NAYY Kabel ist ein vielseitiges Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter, das für die feste Verlegung in Gebäuden, im Erdreich, im Wasser oder im Freien konzipiert ist. Es bietet eine wirtschaftliche Lösung für Energieverteilungen unter normalen mechanischen Anforderungen – ideal für Ortsnetze, Industrieanlagen und Energieversorgungen.

## Technische Daten
Eigenschaft | Wert
Biegeradius (mm) [mm] | 15/12xD
CPR class | Eca
Maximal operating conductor temperature (°C) [°C] | 70
Maximal short-circuit temperature (°C) [°C] | 300 mm2: +140
Minimal storage temperature (°C) [°C] | -35
Minimal temperature for laying (°C) [°C] | -5
Nennspannung (kV) [kV] | 0.6/1
Prüfspannung (kV) [kV] | 4
Self-extinguishing of single cable | IEC 60332-1-2
Temperaturbereich (°C) [°C] | -35-+70

## 0.6-1 kV
Configuration/Cross-section | Leiter | Form | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km]
1x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 11 | 153
1x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 12 | 196
1x25 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 12 | 213
1x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 13 | 236
1x35 | Al | RMV | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 14 | 256
1x50 | Al | RMV | 0,641 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 15 | 322
1x70 | Al | RMV | 0,443 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 17 | 406
1x95 | Al | RMV | 0,32 | 1,6 | 1,8 | 12xD | 19 | 519
1x120 | Al | RMV | 0,253 | 1,6 | 1,8 | 12xD | 20 | 610
1x150 | Al | RMV | 0,206 | 1,8 | 1,8 | 12xD | 22 | 738
1x185 | Al | RMV | 0,164 | 2 | 1,8 | 12xD | 25 | 897
1x240 | Al | RMV | 0,125 | 2,2 | 1,8 | 12xD | 27 | 1106
1x300 | Al | RMV | 0,1 | 2,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 1371
1x400 | Al | RMV | 0,0778 | 2,6 | 2 | 12xD | 34 | 1714
1x500 | Al | RMV | 0,0605 | 2,8 | 2,1 | 12xD | 37 | 2135
1x630 | Al | RMV | 0,0469 | 2,8 | 2,2 | 12xD | 41 | 2631
2x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 19 | 526
3x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 20 | 586
3x25 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 24 | 841
3x35 | Al | RMV | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 27 | 1022
3x50 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 28 | 1094
3x70 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2 | 12xD | 31 | 1428
3x95 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,1 | 12xD | 36 | 1835
3x120 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 2150
3x150 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,3 | 12xD | 43 | 2633
3x185 | Al | SM | 0,164 | 2 | 2,5 | 12xD | 47 | 3183
3x240 | Al | SM | 0,125 | 2,2 | 2,7 | 12xD | 53 | 4048
3x300 | Al | SM | 0,1 | 2,4 | 2,9 | 12xD | 58 | 4887
3x35+16 | Al | RE | 0,868 | 1.2/1.0 | 1,8 | 12xD | 27 | 1081
3x50+25 | Al | SM/RMV | 0,641 | 1.4/1.2 | 1,9 | 12xD | 30 | 1338
3x70+35 | Al | SM/RMV | 0,443 | 1.4/1.2 | 2 | 12xD | 34 | 1707
3x95+50 | Al | SM | 0,32 | 1.6/1.4 | 2,2 | 12xD | 39 | 2158
3x120+70 | Al | SM | 0,253 | 1.6/1.4 | 2,3 | 12xD | 42 | 2603
3x150+70 | Al | SM | 0,206 | 1.8/1.4 | 2,4 | 12xD | 47 | 3069
3x185+95 | Al | SM | 0,164 | 2.0/1.6 | 2,6 | 12xD | 51 | 3730
3x240+120 | Al | SM | 0,125 | 2.2/1.6 | 2,8 | 12xD | 58 | 4727
4x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 679
4x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 954
4x25 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 989
4x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1160
4x35 | Al | RMV | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 29 | 1207
4x35 | Al | SM | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1064
4x50 | Al | RE | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 32 | 1547
4x50 | Al | SE | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 1340
4x50 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 31 | 1431
4x70 | Al | SE | 0,443 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 33 | 1706
4x70 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 34 | 1816
4x95 | Al | SE | 0,32 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 37 | 2216
4x95 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 39 | 2338
4x120 | Al | SE | 0,253 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 41 | 2695
4x120 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 43 | 2818
4x150 | Al | SE | 0,206 | 1,8 | 2,5 | 12xD | 44 | 3152
4x150 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,5 | 12xD | 48 | 3396
4x185 | Al | SE | 0,164 | 2 | 2,7 | 12xD | 50 | 3973
4x185 | Al | SM | 0,164 | 2 | 2,7 | 12xD | 53 | 4181
4x240 | Al | SE | 0,125 | 2,2 | 2,9 | 12xD | 56 | 4935
4x240 | Al | SM | 0,125 | 2,2 | 2,9 | 12xD | 59 | 5234
4x300 | Al | SM | 0,1 | 2,4 | 3,1 | 12xD | 65 | 6343
5x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 796
5x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1147
5x25 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 29 | 1189
5x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,9 | 12xD | 31 | 1369
5x35 | Al | RMV | 0,868 | 1,2 | 1,9 | 12xD | 32 | 1424
5x50 | Al | RMV | 0,641 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 37 | 2088
5x50 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 35 | 1805
5x70 | Al | RMV | 0,443 | 1,4 | 2,2 | 12xD | 42 | 2659
5x70 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2,2 | 12xD | 40 | 2316
5x95 | Al | RMV | 0,32 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 48 | 3549
5x95 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 45 | 3032
5x120 | Al | RMV | 0,253 | 1,6 | 2,5 | 12xD | 52 | 4206
5x120 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,5 | 12xD | 49 | 3586