## Produktinfo
Produktname | NYCWY
Artikelnummer | NYCWY-low-voltage-cables
Kategorie | Niederspannungskabel
Beschreibung | NYCWY Kabel sind robuste Niederspannungskabel mit konzentrischem Leiter, geeignet für die Energieverteilung in Gebäuden, Industrieanlagen und bei Erdverlegung. Durch PVC-Isolierung und -Mantel sind sie mechanisch stabil, feuchtigkeitsresistent und vielseitig einsetzbar – auch in Beton oder Wasser.

## Technische Daten
Eigenschaft | Wert
Biegeradius (mm) [mm] | 15/12xD
CPR class | Eca
Maximal operating conductor temperature (°C) [°C] | 70
Maximal short-circuit temperature (°C) [°C] | 160
Minimal storage temperature (°C) [°C] | -35
Minimal temperature for laying (°C) [°C] | -5
Nennspannung (kV) [kV] | 0.6/1
Prüfspannung (kV) [kV] | 4
Self-extinguishing of single cable | IEC 60332-1-2
Temperaturbereich (°C) [°C] | -35-+70

## 0.6-1 kV
Configuration/Cross-section | Leiter | Form | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km]
2x10/10 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 19 | 670
2x16/16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 890
3x10/10 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 20 | 773
3x10/10 | Cu | RMV | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 817
3x16/16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 1045
3x16/16 | Cu | RMV | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 1085
3x25/16 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1490
3x25/25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1582
3x35/16 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1729
3x35/35 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1913
3x50/25 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 29 | 2272
3x50/50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 2498
3x70/35 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2 | 12xD | 33 | 3128
3x70/70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2 | 12xD | 34 | 3473
3x95/50 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 4177
3x95/95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 4640
3x120/70 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 5168
3x120/120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 5674
3x150/70 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 46 | 6193
3x150/150 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 47 | 6982
3x185/95 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,6 | 12xD | 50 | 7689
3x185/185 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,6 | 12xD | 51 | 8609
3x240/120 | Cu | SM | 0,0754 | 2,2 | 2,8 | 12xD | 56 | 9950
4x10/10 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 903
4x16/16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 1237
4x25/16 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1801
4x25/25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1886
4x35/16 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 2156
4x35/35 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 2333
4x50/25 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 2 | 12xD | 33 | 2944
4x50/50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 2 | 12xD | 34 | 3171
4x70/35 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 36 | 3932
4x70/70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 37 | 4277
4x95/50 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 5276
4x95/70 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 5488
4x95/95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 5740
4x120/70 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 46 | 6571
4x120/120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 46 | 7077
4x150/70 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 51 | 7883
4x185/95 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,8 | 12xD | 56 | 9892
4x185/185 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,8 | 12xD | 57 | 10813
4x240/120 | Cu | SM | 0,0754 | 2,2 | 3 | 12xD | 62 | 12658