{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["NA2X2Y"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"NA2X2Y","index":0,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78}
["NA2X2Y"]
["Kategorien:","Niederspannungskabel"]
["Artikelnummer:","NA2X2Y-low-voltage-cables"]
[]
["ANWENDUNG"]
["Das NA2X2Y Kabel ist ein strapazierfähiges Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter, PE-Isolation und HDPE-Mantel. Es wurde für feste Verlegungen unter erhöhter mechanischer Beanspruchung entwickelt und eignet sich besonders für anspruchsvolle industrielle und energietechnische Infrastrukturen."]
[]
["TECHNISCHE DATEN"]
["Biegeradius (min.) (mm)","15/12xD mm"]
["Colour of insulation","HD 308 S2"]
["Colour of sheath","black"]
["CPR-Klasse","Fca"]
["CUScreen","No"]
["Flammhemmend","no"]
["Isolierung","XLPE"]
["Kurzschlusstemperatur (max.) (°C)","250 °C"]
["Leiter","AL"]
["Leitertemperatur (max.) (°C)","90 °C"]
["Mantel","PE"]
["Minimale Lagertemperatur (°C)","-35 °C"]
["Minimale Verlegetemperatur (°C)","-20 °C"]
["Nennspannung (kV)","0.6/1 kV"]
["Prüfspannung (kV)","4 kV"]
["RoHS/REACH","yes/yes"]
["Temperaturbereich (°C)","-35-+90 °C"]
["Verpackung","cable drums"]
[]
["KONFIGURATIONEN"]
["Querschnitt","Leiter","DI [mm]","RI [Ohm/km]","Wi [mm]","Wm [mm]","Rbv [mm]","Ø [mm]","G [kg/km]"]
["1x16","Al","~6,4","1,91","0,7","1,8","15/12xD","10","104"]
["1x25","Al","~8,4","1,2","0,9","1,8","15/12xD","12","144"]
["1x35","Al","~9,4","0,868","0,9","1,8","15/12xD","13","179"]
["1x50","Al","~10,4","0,641","1","1,8","15/12xD","14","232"]
["1x70","Al","~12,4","0,443","1,1","1,8","15/12xD","16","309"]
["1x95","Al","~14,4","0,32","1,1","1,8","15/12xD","18","394"]
["1x120","Al","~16,4","0,253","1,2","1,8","15/12xD","20","479"]
["1x150","Al","~18,4","0,206","1,4","1,8","15/12xD","22","587"]
["1x185","Al","~20,4","0,164","1,6","1,8","15/12xD","24","722"]
["1x240","Al","~22,4","0,125","1,7","1,8","15/12xD","26","908"]
["1x300","Al","~25,4","0,1","1,8","1,8","15/12xD","29","1102"]
["1x400","Al","~28,2","0,0078","2","1,9","15/12xD","32","1398"]
["1x500","Al","~32","0,065","2,2","2","15/12xD","36","1763"]
["3x16","Al","~15,4","1,91","0,7","1,8","15/12xD","19","454"]
["3x25","Al","~18,4","1,2","0,9","1,8","15/12xD","22","634"]
["3x35","Al","~21,4","0,868","0,9","1,8","15/12xD","25","788"]
["3x50","Al","~22,4","0,641","1","1,8","15/12xD","26","870"]
["3x70","Al","~26,2","0,443","1,1","1,9","15/12xD","30","1170"]
["3x95","Al","~29","0,32","1,1","2","15/12xD","33","1463"]
["3x120","Al","~34,8","0,253","1,2","2,1","15/12xD","39","1802"]
["3x150","Al","~36,4","0,206","1,4","2,3","15/12xD","41","2184"]
["3x185","Al","~40,2","0,164","1,6","2,4","15/12xD","45","2647"]
["3x240","Al","~45,8","0,125","1,7","2,6","15/12xD","51","3362"]
["3x35+16","Al","~21,4","0,868","0.9/0.7","1,8","15/12xD","25","855"]
["3x70+35","Al","~28,2","0,268","1.1/0.9","1,9","15/12xD","32","2828"]
["3x95+50","Al","~32,8","0,193","1.1/1.0","2,1","15/12xD","37","3757"]
["3x120+70","Al","~35,6","0,153","1.2/1.1","2,2","15/12xD","40","4707"]
["3x150+70","Al","~40,4","0,124","1.4/1.1","2,3","15/12xD","45","5675"]
["3x185+95","Al","~44","0,0991","1.6/1.1","2,5","15/12xD","49","7071"]
["3x240+120","Al","~50,6","0,0754","1.7/1.2","2,7","15/12xD","56","9138"]
["4x10","Al","~14,4","1,83","0,7","1,8","15/12xD","18","642"]
["4x16","Al","~17,4","1,15","0,7","1,8","15/12xD","21","910"]
["4x25","Al","~21,4","0,727","0,9","1,8","15/12xD","25","1391"]
["4x35","Al","~24,4","0,524","0,9","1,8","15/12xD","28","1834"]
["4x50","Al","~25,2","0,387","1","1,9","15/12xD","29","2255"]
["4x70","Al","~29","0,268","1,1","2","15/12xD","33","3158"]
["4x95","Al","~32,8","0,193","1,1","2,1","15/12xD","37","4200"]
["4x120","Al","~36,4","0,153","1,2","2,3","15/12xD","41","5259"]
["4x150","Al","~41,2","0,124","1,4","2,4","15/12xD","46","6439"]
["4x185","Al","~45,8","0,0991","1,6","2,6","15/12xD","51","7967"]
["4x240","Al","~51,4","0,0754","1,7","2,8","15/12xD","57","10324"]
["5x10","Al","~16,4","1,83","0,7","1,8","15/12xD","20","767"]
["5x16","Al","~18,4","1,15","0,7","1,8","15/12xD","22","1100"]
["5x25","Al","~23,4","0,727","0,9","1,8","15/12xD","27","1676"]
["5x35","Al","~27,4","0,524","0,9","1,8","15/12xD","31","2266"]
["5x50","Al","~29","0,387","1","2","15/12xD","33","2877"]
["5x70","Al","~33,8","0,268","1,1","2,1","15/12xD","38","3979"]
["5x95","Al","~37,4","0,193","1,1","2,3","15/12xD","42","5342"]
["5x120","Al","~42,2","0,153","1,2","2,4","15/12xD","47","6625"]