{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["NYCWY"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"NYCWY","index":0,"n_rows":71,"n_cols":9,"rows_kept":71}
["NYCWY"]
["Kategorien:","Niederspannungskabel"]
["Artikelnummer:","NYCWY-low-voltage-cables"]
[]
["ANWENDUNG"]
["NYCWY Kabel sind robuste Niederspannungskabel mit konzentrischem Leiter, geeignet für die Energieverteilung in Gebäuden, Industrieanlagen und bei Erdverlegung. Durch PVC-Isolierung und -Mantel sind sie mechanisch stabil, feuchtigkeitsresistent und vielseitig einsetzbar – auch in Beton oder Wasser."]
[]
["TECHNISCHE DATEN"]
["Biegeradius (min.) (mm)","15/12xD mm"]
["Colour of insulation","HD 308 S2"]
["Colour of sheath","black"]
["CPR-Klasse","Eca"]
["CUScreen","Yes"]
["Flammhemmend","IEC 60332-1-2"]
["Isolierung","PVC"]
["Kurzschlusstemperatur (max.) (°C)","160 °C"]
["Leiter","CU"]
["Leitertemperatur (max.) (°C)","70 °C"]
["Mantel","PVC"]
["Minimale Lagertemperatur (°C)","-35 °C"]
["Minimale Verlegetemperatur (°C)","-5 °C"]
["Nennspannung (kV)","0.6/1 kV"]
["Prüfspannung (kV)","4 kV"]
["RoHS/REACH","yes/yes"]
["Temperaturbereich (°C)","-35-+70 °C"]
["Verpackung","cable drums"]
[]
["KONFIGURATIONEN"]
["Querschnitt","Leiter","DI [mm]","RI [Ohm/km]","Wi [mm]","Wm [mm]","Rbv [mm]","Ø [mm]","G [kg/km]"]
["2x10/10","Cu","~15,4","1,83","1","1,8","15/12xD","19","670"]
["2x16/16","Cu","~17,4","1,15","1","1,8","15/12xD","21","890"]
["3x10/10","Cu","~16,4","1,83","1","1,8","15/12xD","20","773"]
["3x10/10","Cu","~17,4","1,83","1","1,8","15/12xD","21","817"]
["3x16/16","Cu","~18,4","1,15","1","1,8","15/12xD","22","1045"]
["3x16/16","Cu","~18,4","1,15","1","1,8","15/12xD","22","1085"]
["3x25/16","Cu","~22,4","0,727","1,2","1,8","15/12xD","26","1490"]
["3x25/25","Cu","~22,4","0,727","1,2","1,8","15/12xD","26","1582"]
["3x35/16","Cu","~22,4","0,524","1,2","1,8","15/12xD","26","1729"]
["3x35/35","Cu","~22,4","0,524","1,2","1,8","15/12xD","26","1913"]
["3x50/25","Cu","~25,2","0,387","1,4","1,9","15/12xD","29","2272"]
["3x50/50","Cu","~26,2","0,387","1,4","1,9","15/12xD","30","2498"]
["3x70/35","Cu","~29","0,268","1,4","2","15/12xD","33","3128"]
["3x70/70","Cu","~30","0,268","1,4","2","15/12xD","34","3473"]
["3x95/50","Cu","~33,6","0,193","1,6","2,2","15/12xD","38","4177"]
["3x95/95","Cu","~33,6","0,193","1,6","2,2","15/12xD","38","4640"]
["3x120/70","Cu","~36,4","0,153","1,6","2,3","15/12xD","41","5168"]
["3x120/120","Cu","~36,4","0,153","1,6","2,3","15/12xD","41","5674"]
["3x150/70","Cu","~41,2","0,124","1,8","2,4","15/12xD","46","6193"]
["3x150/150","Cu","~42,2","0,124","1,8","2,4","15/12xD","47","6982"]
["3x185/95","Cu","~44,8","0,0991","2","2,6","15/12xD","50","7689"]
["3x185/185","Cu","~45,8","0,0991","2","2,6","15/12xD","51","8609"]
["3x240/120","Cu","~50,4","0,0754","2,2","2,8","15/12xD","56","9950"]
["4x10/10","Cu","~17,4","1,83","1","1,8","15/12xD","21","903"]
["4x16/16","Cu","~20,4","1,15","1","1,8","15/12xD","24","1237"]
["4x25/16","Cu","~24,4","0,727","1,2","1,8","15/12xD","28","1801"]
["4x25/25","Cu","~24,4","0,727","1,2","1,8","15/12xD","28","1886"]
["4x35/16","Cu","~24,4","0,524","1,2","1,8","15/12xD","28","2156"]
["4x35/35","Cu","~24,4","0,524","1,2","1,8","15/12xD","28","2333"]
["4x50/25","Cu","~29","0,387","1,4","2","15/12xD","33","2944"]
["4x50/50","Cu","~30","0,387","1,4","2","15/12xD","34","3171"]
["4x70/35","Cu","~31,8","0,268","1,4","2,1","15/12xD","36","3932"]
["4x70/70","Cu","~32,8","0,268","1,4","2,1","15/12xD","37","4277"]
["4x95/50","Cu","~37,4","0,193","1,6","2,3","15/12xD","42","5276"]
["4x95/70","Cu","~37,4","0,193","1,6","2,3","15/12xD","42","5488"]
["4x95/95","Cu","~37,4","0,193","1,6","2,3","15/12xD","42","5740"]
["4x120/70","Cu","~41,2","0,153","1,6","2,4","15/12xD","46","6571"]
["4x120/120","Cu","~41,2","0,153","1,6","2,4","15/12xD","46","7077"]
["4x150/70","Cu","~45,8","0,124","1,8","2,6","15/12xD","51","7883"]
["4x185/95","Cu","~50,4","0,0991","2","2,8","15/12xD","56","9892"]
["4x185/185","Cu","~51,4","0,0991","2","2,8","15/12xD","57","10813"]
["4x240/120","Cu","~56","0,0754","2,2","3","15/12xD","62","12658"]